- ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

- POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101

___________________________________________________________________________

........... napirendi pont anyaga

- ELŐTERJESZTÉS

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2011. szeptember 15-i ülésére

Tárgy:			Ökováros program keretében mini bio-hőerőmű létesítése

a Landorhegyi városrészben

- Elõterjesztõ:			Gyutai Csaba polgármester

Készítette:	Jagasics János sk. projektfelelős

Városüzemeltetési Osztály

Sümeghy Gabriella sk. környezetvédelmi szakreferens

Tárgyalta:	Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság

Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Landorhegy-Észak Településrészi Önkormányzat

Közgyűlésre meghívást kap: Jagasics János projektfelelős

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Zsupanek Péter sk.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011 május 11-i ülésén a 124/2011. (V.11.) sz. határozatával egyetértett az Ökováros koncepcióval, amelynek egyik projekteleme a landorhegyi városrészben létesítendő mini biomassza-hőerőmű létesítése, amely a környező intézmények hő ellátását biztosítja.

A projekt  elindításának megalapozására a előtanulmányt készítettünk, amely jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Az előtanulmány megállapításait az alábbiakban foglaljuk össze.

- A biomassza fűtőművel ellátható  intézmények, azok gáz felhasználása 2009. (teljesítmény adatok: 2. sz. mellékletben):

- Munkácsy M. szakiskola és létesítményei		 91 422	m3

- Ganz szakközépiskola					 46 284	m3

- Kovács K. szakkollégium A				 52 880	m3

- Kovács K. szakkollégium B				 28704	m3

- Landorhegyi általános iskola				 72 758	m3

- Széchenyi szakközépiskola				 46 386	m3

Összesen: 						338 431 m3

Energiában számolva ez összesen: 11 507 GJ/év nagyságot jelent.

Ilyen nagyságú energiát korszerű automatikus tüzelőberendezéssel 959 tonna szilárd biomasszából (faaprítékból) lehet  kinyerni.

- Tüzelőanyag biztosítása:

A rendelkezésünkre álló tanulmány megállapítása szerint a ZMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő ZALA-DEPO Kft 2009. évben 1.417 tonna faaprítékot állított elő, illetve értékesített. A faapríték facsomagolási és települési fahulladékból keletkezik.

Megállapítható, hogy a figyelembe vett intézmények ellátása fűtési alapanyaggal kellő tartalékkal biztosított.

Szükséges  959 t/év , ezzel szemben 1417 t/év nagysággal rendelkezünk.

Egy másik felmérés alapján a  ZMJV tulajdonában lévő  ~53 ha erdőből tervszerű erdőgazdálkodás esetében évi 300-600 t/év (4-8 TJ/év) fa termelhető ki.

Nem számoltunk a Koncepcióban szereplő energia ültevények hozamával.

- Fűtőmű építményének elhelyezése:

A hő termelő kazánoknak építményt kell létrehozni. Az építmény ~300 m2 nagyságú (20*15 m, bm 10 m), amelyben a szükséges teljesítményű kazánok, a kiszolgáló berendezések, a város intézményeinek felügyeletét és kezelését szolgáló diszpécser szoba, szociális blokk kap helyet, a napi tüzelőanyag tárolásával együttesen.

A fűtőmű helyének előzetes kijelölését a Városi Főépítésszel egyetértésben a mellékelt helyszínrajzon (3. sz. melléklet) megjelöltük. Ez a hely a volt HM laktanya gépjármű telephelyének a  helyén található. A betonozott, fedett színnel rendelkező terület alkalmas a faaprítékoló gép elhelyezésére és a faapríték  tárolására is. A teljes infrastruktúra  rendelkezésre áll, a terület a város tulajdonában van.

A fűtőmű építéséhez rendezési tervet módosítani nem kell.

Megállapítható, hogy  a fűtőmű építményének létesítéséhez különleges, a beruházás tervezett kimenetelét befolyásoló körülmény nem áll fenn.

- Tüzelőberendezés beszerzése:

A szükséges hő termelő tüzelőberendezés, a kapcsolódó kiszolgáló elemeivel hazai és EU-s országokból szerezhetők be. Minden berendezés megfelel az EU-s környezetvédelmi káros anyag kibocsátási követelményeknek.

A tüzelőberendezések határidőre való beszerzésének kockázatát kizártnak tekinthetjük.

- Távvezeték létesítése:

Az 1. pontban megjelölt intézmények és a fűtőmű között távvezetéket kell létesíteni. A távvezeték leghosszabb szakasza ~500 m. A távvezeték intézményi területen illetve közterületen halad. Anyaga előszigetelt acélcső. Fektetése földárokba történik, amelyhez alépítményt nem kell létesíteni.

A tervezés során a közműkezelőkkel egyeztetés szükséges, valamint létesítési engedélyt kell beszerezni.  A távvezeték létesítésének nem látunk akadályát.

- Környezetvédelem:

A bemutatott automatikus tüzelőberendezés környezeti szempontból tanúsított, amely szerint üzemállapotban a kibocsátott légszennyező anyagok átlag koncentráció értékei nem haladják meg a  23/2001. (Xl.l3.) KöM rendelet határértékeit, így a jelenleg érvényes levegőtisztaság védelmi követelményeknek megfelel.

- Beruházási költségek:

A fűtőmű építés bekerülési költsége :			45 000 -eFt.

Technológia bekerülési költsége :				88 000 -eFt.

Hőtávvezeték költsége:					69.000 -eFt

Előkészítés, mérnöki munka, műszaki ellenőrzés stb:	15 000 -eFt.

Eng, kiviteli tervek						10 000 -eFt

A becsült teljes bekerülési összeg:			           227 000 -eFt (nettó)

A becsült teljes bekerülési összeg :	      283 750 -eFt (bruttó)

- Pályázati forrás:

### A kormányprogram kiemelt jelentőséget biztosít a megújuló energiaforrások pályázati támogatására. A projektre alkalmazható pályázat a Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. KEOP 2009-4.2.B konstrukció, amely 85 %-os támogatottsággal számol.

A pályázati konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrások hőtermelésben játszott szerepének, valamint az összenergia felhasználásban lévő arányának a növelése. A konstrukció ösztönözni és támogatni kívánja az energiaigényt helyi, megújuló energiaforrásokból kielégítő beruházások megvalósulását, elsősorban az önkormányzati és non-profit szektor intézményeiben, másodsorban kis- és középvállalkozások gazdasági termelési folyamataihoz kapcsolódóan, valamint a távfűtési rendszerek megújuló energia alapon történő teljes vagy részleges energiaellátását. Ezen keresztül cél az önkormányzati, valamint a vállalkozói célcsoport esetében a hosszútávú energiaköltségek csökkentése.

A konstrukció hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, a fosszilis energia felhasználás csökkentéséhez, a megújuló energiák használatának uniós kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez, az önkormányzati célcsoport energiaköltségeinek csökkentéséhez.

### A pályázat átmenetileg jelenleg fel van függesztve. Feltételezhető, hogy év végén újra megnyitják, és a pályázat benyújtható lesz.

- Megtérülési idő:

Egy, a 3B HUngária Kft. által készített tanulmány adataiból vett energiaárakkal számolva az 1. pontban jelölt intézmények földgáz fogyasztásra ~ 50 MFt-ot fizettek ki 2009. évben. A MJ energiára számolva a faapríték tüzelés 70%-kal kerül kevesebbe, mint a földgáz. Ezzel az értékkel számolva a tüzelőanyag költsége 15 MFt/év A karbantartási költség viszont növekedni fog.

A várható költség megtakarítás 29 MFt/év

Egyszerűsített megtérülési idő 85%-os támogatást figyelembe véve 1,5 év.

- Megvalósíthatósági tanulmány:

Az előtanulmányból megállapítható, hogy a projekt megvalósításának műszaki kockázata oly csekély mértékű, hogy indítása indokolt. Első lépésként megvalósítási tanulmányt kell készíttetni.

A pályázat készítésének alapkövetelménye, hogy rendelkezésre álljon a „Megvalósíthatósági tanulmány”. Megállapítható, hogy  a kidolgozása rendkívül munkaigényes, cca. 90 munkanapot vehet igénybe. A pályázat újra indításának időpontjára kész anyaggal kell rendelkeznünk, hogy eséllyel pályázzunk, emiatt szükséges a tanulmány készítését indítani.

A tanulmány készítőjével szembeni szakmai minimális követelmények :

- Kamarai tagság (Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara)

- Rendelkezzen legalább az  ENt-Sz - Épületek energetikai tanúsítása szakértő - teljes körű, energetikai auditori jogosultsággal

- Rendelkezzen szakmai legalább az utóbbi három évben készített referenciával

A tanulmány kidolgozása közben a készítőnek folyamatos szakmai egyeztetést kell a Projektgazdával (Megrendelővel) tartani.

Az előkészítési költség, amely a tanulmányok - így a megvalósíthatósági tanulmány - készítésének, valamint a tervezés költségét, a szükséges engedélyek (pl. építési, környezetvédelmi) megszerzésének költségét, eljárási díjakat foglalja magában, elszámolható a pályázat keretében. A projekt előkészítésével kapcsolatos költségek összege azonban nem haladhatja meg a projekt tervezett összes elszámolható költségének 6%-át, jelen esetben a ~bruttó 17.000 eFt-ot.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 112/2011. sz. határozatával 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 150/2011. számú határozatával az előterjesztést - egyhangúlag - 10 igen szavazattal elfogadta.

A Pénzügyi Bizottság 59/2011. számú határozatával az előterjesztést pénzügyi vonatkozásban 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a koncepció foglalkozzon a bio-hőerőmű létesítése során felmerülő gazdasági célú fejlesztési lehetőségekkel, és vegye figyelembe a főiskola és az ott lévő lakóházak rendszerre való rákötésének lehetőségét is.

Az előtanulmány tartalmazza, hogy a biomassza fűtőművel ellátható intézmények listája bővülhet a tervezett kazánház környezetében lévő intézményekkel, önkormányzati cégekkel ( Gönczi  ÁMK, BGF épületei, Ügyészség, Zala-Depo Kft., Városgazdálkodási Kft épületei, volt laktanya területén lévő fejlesztések  épületei, stb.). A megvalósulási tanulmányban kell foglalkozni e létesítmények rendszerre való rákötésének lehetőségével.

A Landorhegy -Észak Településrészi Önkormányzattól az anyagküldés időpontjáig észrevétel nem érkezett.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, fogadja el az előterjesztést.

Határozati javaslat:

1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. KEOP 2009-4.2.B konstrukcióra pályázat benyújtását a Landorhegyi városrészben Mini biomassza hőerőmű létesítésére. Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a  pályázat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről, melyre 5.000 eFt előirányzat, a 2011. évi költségvetési rendelet III. negyedéves módosítása során biztosításra kerül.

Határidő: 2012. január 30.

Felelős:  Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2011. szeptember 8.

Gyutai Csaba sk.

polgármester

1. sz. melléklet

ELŐTANULMÁNY

AZ ÖKOVÁROS KONCEPCIÓ KERETÉBEN

MINI  BIOMASSZA ERŐMŰ PROJEKT INDÍTÁSÁHOZ

Készítette:	Jagasics János

Okl. gépészmérnök

Energiagazdálkodási Szakmérnök

Projektfelelős

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011 május 11-i közgyűlésén a 124/2011. (V.11.) sz. határozatával egyetértett az Ökováros koncepcióval, amelynek egyik projektje a landorhegyi városrészben létesítendő mini biomassza hőerőmű létesítése, amely a környező intézmények hő ellátását biztosítja.

Ezen előtanulmány a város vezetőinek, döntést hozó képviselőinek ad segítséget annak elbírálásában, hogy a koncepció ezen eleme  megvalósíthatósági tanulmány készítésével folytatódjon.

Az előtanulmány az eddigi rendelkezésre álló tanulmányok, felmérések, kimutatások alapján készült. Az ezekben megfogalmazottak, a benne foglalt adatok ellenőrzésre  nem kerültek. Részletes költségelemzések nem készültek.

Az előtanulmány során az intézményekre vonatkozó adatokat, a tüzelőanyagra, a területekre vonatkozó adatokat az alábbi tanulmányokból, kimutatásokból használtuk fel:

- Új műszaki eljárás kidolgozása a Zalaegerszeg térségi faalapú biomassza hasznosítására komplett energiatermelő és-szolgáltató rendszer keretében. Tanulmány 2010. Nyugat-magyarországi Egyetem

- A zalaegerszegi piac ellátása innovatív pelletgyártó bázis kidolgozása. Tanulmány 2011. Pannon Fejlesztési Alapítvány

- ZMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya  energia fogyasztási kimutatása

A megvalósulási tanulmánynak feladata, hogy pontos és hiteles választ adjon arra, hogy a tervezett Mini biomassza hőerőmű milyen gazdasági, környezetvédelmi előnyökkel jár a város szempontjából.

Az előtanulmányban a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján teljes biztonsággal megvalósítható intézményeket vettük számításba.

Az előtanulmány megállapításait az alábbiakban foglaljuk össze.

1. A biomassza fűtőművel ellátható  intézmények, azok gáz felhasználása 2009:

- Munkácsy M. szakiskola és létesítményei		91 422	m3

- Ganz szakközépiskola					46 284	m3

- Kovács K. szakkollégium A				52 880	m3

- Kovács K. szakkollégium B				28704		m3

- Landorhegyi általános iskola				72 758	m3

- Széchenyi szakközépiskola				46 386	m3

Összesen:						         338 431	m3

Természetesen ez a lista bővülhet a tervezett kazánház környezetében lévő intézményekkel, önkormányzati cégekkel ( Gönczi  ÁMK, BGF épületei, Ügyészség, Zala-Depo Kft., Városgazdálkodási Kft épületei, volt laktanya területén lévő fejlesztések  épületei, stb.)

A felsorolt intézmények gázfogyasztását energiában számolva összesen 11 507 GJ/év nagyságot jelent.

Ilyen nagyságú energiát 959 tonna szilárd biomasszából (faaprítékból) lehet  kinyerni, korszerű automatikus tüzelőberendezéssel.

2.	 Tüzelőanyag biztosítása:

A rendelkezésünkre álló tanulmány megállapítása szerint a ZMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő Zala-Depo Kft. 2009. évben 1.417 tonna faaprítékot állított elő, illetve  értékesített. A faapríték facsomagolási és települési fahulladékból keletkezik.

Megállapítható, hogy a figyelembe vett intézmények ellátása fűtési alapanyaggal kellő tartalékkal biztosított.

Szükséges  859 t/év, ezzel szemben rendelkezünk 1.417 t/év nagysággal.

Egy másik tanulmány  alapján ZMJV Önkormányzata tulajdonában lévő  ~53 ha erdőből tervszerű erdőgazdálkodás estében évi 300-600 t/a (4-8 TJ/év) fa termelhető ki.

Nem számoltunk a Koncepcióban szereplő energia ültevények hozamával, amelyek a város tulajdonában lévő szántó rét művelésű ágú területén létesíthetők . A felmérés szerint ezen terület nagyság 158 ha. Energia ültetvény hozama 15t/ha/év  értékkel számolva ~  2300 t/év, 27600 GJ/év energiát hordoznak. Azonban a területek több apró parcellából állnak, amely a termelés gazdaságosságát csökkenti.

A  megvalósíthatósági tanulmánynak  vizsgálni kell, hogy a rendelkezésre álló alapanyaggal, a gazdaságosan termelhető energia ültetvénnyel mely intézmények ellátását lehet még biztosítani. Vizsgálandó, hogy fűtőmű  elektromos teljesítményigénye napelemes termeléssel milyen részarányban valósítható meg.

3.	 Fűtőmű építményének elhelyezése:

A hőtermelő kazánoknak építményt kell létrehozni. Az építmény ~ 300 m2 nagyságú (20*15 m, bm 10 m), amelyben a szükséges teljesítményű kazánok, a kiszolgáló berendezések, a város intézményeinek felügyeletét és kezelését szolgáló diszpécser szoba, szociális blokk kap helyet, a napi tüzelőanyag tárolásával együttesen.

A fűtőmű helyének előzetes kijelölését a Városi Főépítésszel egyetértésben a mellékelt helyszínrajzon megjelöltük. Ez a hely a volt HM laktanya gépjármű telephelyének a  helyén van. A betonozott, fedett színnel rendelkező terület alkalmas a faaprítékoló gép elhelyezésére a  faapríték  tárolására is. A teljes infrastruktúra  rendelkezésre áll, a terület a város tulajdonában van.

A fűtőmű építéséhez rendezési tervet módosítani nem kell.

Megállapítható, hogy  a fűtőmű építményének létesítéséhez különleges, a beruházás tervezett kimenetelét negatívan befolyásoló körülmény nem áll fenn.

A tanulmány megvizsgálja azt is, hogy a szóban forgó intézmények listájának bővítésével - esetleg második ütemre bontva - milyen nagyságú kazánházi épületet célszerű létrehozni, hogy kapacitás bővítés során csak a technológiai berendezéséket keljen beruházni.

A fűtőmű helyét a helyszínrajzon feltüntettük.

4. Tüzelőberendezés beszerzése:

A szükséges hőtermelő tüzelőberendezés, a  kapcsolódó kiszolgáló elemeivel hazai és EU-s országokból szerezhetők be. Minden berendezés megfelel az EU-s környezetvédelmi káros anyag kibocsátási követelményeknek.

Az előtanulmány készítése során kettő cégtől kaptunk ajánlatot a tüzelőberendezés szállítására a műszaki specifikációk  feltüntetésével. Mindkét cég terméke alkalmas a feladat ellátására. A tanulmányunkban a hazai – helyi – gyártó termékét ismertetjük. Természetesen a Megvalósulási tanulmányban több gyártó termékét is célszerű vizsgálni, műszaki, gazdaságossági (pl. karbantartási, felújítási  ktg-k, …..) szempontból.

A tüzelőberendezések határidőre való beszerzésének kockázatát kizártnak tekinthetjük.

Tüzelőberendezés és kiszolgáló berendezéseinek ismertetése  az egyik kazánt gyártó cég ajánlata alapján:

„Társaságunk Magyar gyártmányú, saját fejlesztésű berendezéseket ajánl, melyek műszaki tartalmukban a vezérlés és a tüzeléstechnikai paraméterek tekintetében felülmúlják az általánosan kapható olcsó külföldi berendezéseket. A technológia nem előre gyártott modulokból, hanem a megrendelő igénye alapján összeállított rendszerből épül fel, így a telepítés során nem kell olyan kompromisszumokat kötni, ami később, az üzemeltetés során hátrányt jelenthet.

Az ajánlott berendezés alkalmas fűrészpor, faforgács vagy aprított hulladék faanyagok automatikus elégetésére.

A kazán speciális, a rendelkezésre álló tüzelőanyagnak megfelelő kialakítású tüzelőberendezésből és hőcserélő egységből áll. A hőcserélő hegesztett szerkezetű, fekvő elrendezésű kazán, nagyméretű tisztító és szerviz ajtókkal.

A tüzelőberendezés tűzálló falazattal ellátott speciális kialakítású egység, mely a többzónás égési levegő bevezetésnek, és a levegő előmelegítő rendszerének köszönhetően kiváló tüzeléstechnikai paraméterekkel rendelkezik. A tüzelőberendezésbe beépített mozgó rostélyszerkezet biztosítja a tüzelőanyag tökéletes kiégését. A tüzelőberendezés hamu gyűjtő és kitároló rendszerrel rendelkezik.

A tüzelőanyag adagolása automatikusan, az elektromos vezérlőszekrénybe épített a PLC vezérlés felügyeletével történik, vagy üzemzavar esetén, az égőtér elején elhelyezett nagyméretű tűztérajtón keresztül manuálisan történhet. A vezérlőszekrénybe épített PLC a teljes kazánházi technológia felügyeletét ellátja, a silókitárolástól az égéstermék elvezetésig.

Az ajánlott kazánhoz rendelhető automata levegő lefúvásos csőtisztító rendszer, melynek köszönhetően a tisztítási ciklus jelentősen megnő. A kazán elpiszkolódását a beépített automatika jelzi a kezelőnek.

Az ajánlott kazánrendszert az alábbi meghatározó tulajdonságok jellemzik:

- A magas hőmérsékletnek kitett alkatrészek hőálló acélból, illetve magas hőmérsékletű tűzálló falazatból készültek.

- Automatizált adagoló rendszerrel rendelkezik.

- Automatikus meleglevegős begyújtóval, valamint optikai lángfigyeléssel rendelkezik.

- A kazánba beépített hidraulikusan mozgatott lépcsős rostély és a hamukihordó csigák biztosítják az automatikus rostély tisztítást.

- A kazántest MSZ-EN 10025 szabvány szerinti acéllemezből készül. A berendezés a felállítási helyen 100 mm vastag ásványgyapot szigetelést és alumínium lemez borítást kap.

- A kazánrendszer automata hamugyűjtő és kitároló rendszerrel rendelkezik, mely a kazánház mellet elhelyezett gyűjtőedénybe gyűjti a keletkező hamut és a pernyét.

- A hőcserélő automatikus sűrített levegős lefúvó rendszerrel rendelkezik, melynek a ciklusa és a lefúvási paraméterei az érintőképernyős kezelőfelületen beállíthatók.

- A berendezés zárt fűtési rendszerbe köthető, maximum 3 bar üzemi nyomásra.

- A kazán maximális üzemi előremenő hőmérséklete 95°C

- Megfelelő minőségű apríték alkalmazása esetén a kazán tüzeléstechnikai hatásfoka meghaladja a 85%-ot.

- A kazán alap kivitelben rendelkezik beépített biztonsági termosztáttal, és vész hűtővel.

- A kazánhoz ajánlott tároló siló alkalmazásával a kazán több mint egy hétre elegendő tüzelőanyaggal rendelkezik.

- A tüzelőanyag adagoló rendszerbe segédenergia nélküli oltóvíz rendszer kerül beépítésre.

- A kazán vezérlését a korszerű ipari PLC biztosítja, mely magyar nyelvű kezelőfelülettel ellátott érintőképernyőn keresztül biztosítja a kezelő megfelelő tájékoztatását, valamint a szükséges beállítások és beszabályozások elvégzését.

- A kazánrendszerbe beépített valamennyi villanymotor rendelkezik túlterhelés elleni védelemmel.

- Az üzemzavarok a beépített kijelzőn szöveges üzenetben megjelennek. A kazán üzemállapotát a fényoszlopon megjelenő fényjelzés is jelzi a kezelőnek (piros-kazánhiba, sárga-üzemzavar, zöld-kazán rendben)

- A kazán teljesítményszabályozása 5 (öt) fokozatban felvett paraméterek alapján történik.

- A kazán külön primer, szekunder és tercier ventilátorral rendelkezik, melyeknek a vezérlését a vezérlőszekrénybe épített PLC vezérli.

- A kilépő füstgáz összetételét lambda szonda felügyeli, ami a PLC-n keresztül korrigálja az égési levegő beadagolást.

- A kazán garanciális és garancián túli szervizelését a Gyártó Cég látja el saját szakemberekkel, illetve szerződött partnerekkel.

- A gyártó a hibabejelentést követően 48 órán belül megkezdi a hibaelhárítást. A gyártó vállalja hogy a beüzemelést követően 10 (tíz) évig biztosítja a kazán üzemeltetéséhez szükséges tartalék alkatrészeket.

- A kazán névleges teljesítményéhez mértezett, minimum 20 liter/kW méretű puffer tartály beépítése esetén, amennyiben az üzemeltetés a gépkönyv előírásainak betartása mellett történik az Uniferro Kft 3 (három) év garanciát vállal az általa szállított berendezésekre. Nem vonatkozik a garancia a tömítésekre, kopó alkatrészekre, illetve 3 évnél rövidebb élettartamú alkatrészekre. A garancia feltétele az üzem közbeni karbantartások elvégzése, és a félévenkénti felülvizsgálat.

A kazán által kibocsátott emissziós paraméterek megfelelnek a 23/2001 KÖM rendeletnek.

Komplett kazánházi technológia hidraulikus betolással

# Tüzelőanyag paraméterek:

| Apríték: | Nettó nedvességtartalom: | max. 30% |
| --- | --- | --- |
|  | Szemcsenagyság: | 10-50 mm |
|  | Fajsúly: | 160-300 kg/m3 |
|  | Hamu tartalom: | 1-5% |
| Kéreg: (max. 30 tf%) | Nettó nedvességtartalom: | max. 45% |
|  | Szemcsenagyság: | 5 cm2 keresztmetszet max. 20 cm |
|  | Fajsúly: | 160-320 kg/m3 |
|  | Hamu tartalom: | 1-10% |
| Fűrészpor, faforgács: | Nettó nedvességtartalom: | max. 30% |
|  | Szemcsenagyság: | 1-10 mm |
|  | Fajsúly: | 160-400 kg/m3 |
|  | Hamu tartalom: | 1-5% |
| Fűtőérték: |  | 12-15MJ/kg |

# Kazán test:

Típus:	UFA-1000/M         UFA-2000/M

Maximális hő teljesítmény:                        1 000 kW               2 000 kW

Hatásfok:	82 ± 5%

Engedélyezési nyomás:	6 bar

Tüzelőanyag igény:                                  293-365 kg/h             585-730 kg/h

# Kiszolgáló berendezések:

## Vezérlés, elektromos vezérlőszekrény:

A kazán és kiszolgáló berendezéseinek vezérlése RITTAL szekrénybe épített OMRON gyártmányú vezérlő elemekből épül fel. A kazán felügyeletét ellátó ipari PLC korszerű, megbízható kivitelű. A beépített frekvenciaváltók ideálisra csökkentik a kazánház elektromos energia fogyasztását. A kazán kezelését a vezérlőszekrény ajtóra épített érintőképernyőn, vagy asztali PLC-n keresztű lehet elvégezni. Az üzemi paraméterek a kijelzőn folyamatosan nyomon követhetők.

A vezérlőszekrény valamennyi a kazánhoz szállított berendezés vezérlését és erősárami megtáplálását tartalmazza. (Keringető szivattyúk, vízkezelő, hidrofor)

A kazán üzemzavarainak elhárítását a vezérlés jelentősen megkönnyíti.

A különböző tüzelőanyagok közötti átállást a vezérlésbe elmenthető receptek segítségével könnyen meg tudja oldani a kezelő.

## Égési levegőellátás:

A kazán égési levegő ellátását közvetlenül a villanymotor tengelyére ékelt járókerékkel szerelt centrifugál ventilátorok biztosítják. Mindhárom ventilátor (primer, szekunder, utóégető) szállítóteljesítménye a kilépő közeg hőmérsékletének függvényében, a kazánházi vezérlőszekrénybe szerelt frekvenciaváltók segítségével kerül beállításra.

## Pernyeleválasztó multiciklon telep:

## A keletkezett füstgázban lévő szilárd szennyező anyagok kiválasztására alkalmas, örvénycsöves rendszerű multiciklon telepet ajánlunk, fém pernyegyűjtő edénnyel, melyet a berendezés aljához gyorscsatlakozóval lehet rögzíteni.

## Füstgáz elszívó ventillátor:

A tüzeléshez szükséges tűztérvákuum kialakítására, és a berendezés szabályozhatóságának biztosítására füstgáz elszívó ventillátor beépítése szükséges. A ventillátor acéllemez csigaházban elhelyezett hőálló járókerékkel kerül legyártásra, ékszíjhajtású kivitelben.

A füstgáz elszívó ventilátor vezérlése a tűztér vákuumról történik, frekvenciaváltó segítségével.

## Hamugyűjtő rendszer:

A kazánban keletkező szilárd égéstermék (hamu) kitároló csiga rendszeren keresztül a kazánházon kívül elhelyezett központi gyűjtőedénybe kerül. A csigarendszer nem csak a tűztérben keletkező hamut, hanem a pernyeleválasztóban leválasztott hamut is a gyűjtőedénybe szállítja.

Műszaki adatok:

Típus:	PG-250

Hamutároló tartály térfogata:	~ 0,6 m3

Vill.telj.ig.:	4,5 KW; 3x230/400V; 50 Hz

## Készlettároló:

Az ajánlott készlettároló tartály éklétrás kiadagolóval rendelkezik, mely a kazán tüzelőanyag igényének megfelelően szakaszosan juttatja a tüzelőanyagot a beadagoló egységbe.

Műszaki adatok:

Típus:	TÜ-É-50

Előtároló tartály térfogata:	~ 50 m3

Átemelési teljesítmény:	1700 kg/ó

Beépített éklétrák száma:	2 db

Villamos teljesítmény igény:	3 kW; 3x230/400V; 50 Hz

Alapterület:	4,4 x 6,2 m

Maximális rétegvastagság:	2 m

A tároló tartály működését a kazán vezérlőszekrénye felügyeli.

## Kazán kezelőpódium:

A kazán műszereinek és kiszolgáló berendezéseinek kezeléséhez, a hőcserélő füstcsöveinek biztonságos tisztításához kezelőpódium kialakítása szükséges.

Az ajánlott kezelőpódium melegen hengerelt acél idomacélból gyártott tartószerkezetre szerelt horganyzott acél járórácsból áll. Az acélszerkezet gyártóműben előre gyártott elemekből a helyszínen csavarozott kötésekkel készül. A szerkezeti elemek korrózió gátló festéssel kerülnek kiszállításra.

A horganyzott járórácsok csavarozott kötéssel kerülnek a tartó keretbe rögzítésre.

Az ajánlati ár tartalmazza a tartó acélszerkezetet, a járó rácsokat, 2 db lépcsőt, valamint az összeszereléshez szükséges kötőelemeket.

## Csőtisztító rendszer:

A kazán füstcsöveinek automatikus tisztán tartására sűrített levegővel működő, társaságunk által kifejlesztett zónás cső tisztító rendszer beépítését javasoljuk.

Az ajánlott rendszer a következőkből épül fel:

- 2 db Levegő osztó a csövek darabszámának megfelelően kialakított csatlakozásokkal, vezérlő mágnes szelepekkel

- Csatlakozó vezetékek a kazán fordítókamrája és az osztók közé

- Speciálisan kialakított fordító kamra

Nem tartalmazza az ajánlat a működtetéshez szükséges sűrített levegő biztosítását (kompresszor)

## Távfelügyeleti szoftver:

A kazán üzemi paramétereinek naplózására szolgáló program. Alkalmas az üzemi paraméterek folyamatos kijelzésére, és a tüzeléstechnikai paraméterek állítására. Mivel a számítógépnek nagyobb a képernyője, mint a vezérlőszekrényre szerelt érintőképernyő, ezért az üzemi folyamatok nyomon követése és a beállítások a felügyeleti rendszerrel könnyebben elvégezhetők, mint az érintőképernyővel.

Megfelelő internet kapcsolat esetén az üzemi paraméterek bárhonnan nyomon követhetők.

A szoftver segítségével a kazán üzemi paraméterei számítógépen rögzíthetők és tárolhatók Excel táblában.

A felügyeleti program futtatásához Windows XP operációs rendszerrel működő számítógép szükséges (nem tárgya az ajánlatnak).

Számítógép vezérlő képernyője

# Hőszigetelt fémkémény:

Az ajánlott kémény külső színre festett S235 JRG2 anyagminőségű szénacél köpenyből, ásványgyapot hőszigetelésből, DIN 1.4571 anyagminőségű lv=2 mm vastag, saválló acél haszoncsőből kerül legyártásra. A kémény kiömlési magasságát ~14 m-re terveztük. A kéményen kialakításra kerülnek az üzemeltetéshez és ellenőrzéshez szükséges elemek. (csatlakozás, csapadék kivezető cső, tisztító ajtó, Meidinger tárcsa, hágcsó).

A kész kémény 2 réteg alapozó, és 2 réteg fedőfestéssel lesz ellátva a megrendelő által kért színben.

A csatlakozó füstcsatorna szintén DIN 1.4571 anyagminőségű acélból készül, külső hőszigeteléssel és alumíniumlemez burkolattal. A füstcsatorna rendszer a kazán és a pernyeleválasztó közötti összekötő füstcsatornát, valamint a füstgáz visszacirkuláltató ágat is tartalmazza.„

5.	Távvezeték létesítése:

Az 1. pontban megjelölt intézmények és a fűtőmű között távvezetéket kell létesíteni. A távvezeték leghosszabb szakasza ~500 m. A távvezeték intézményi területen illetve közterületen halad. Anyaga előszigetelt acélcső, hegesztett kötésekkel. Fektetése földárokba történik, amelyhez alépítményt nem kell létesíteni. Olyan szélességű árkot kell készíteni, hogy a csővezetékek, amelyek 4 és 6 m hosszúságúak, kellő biztonsággal elhelyezhetők legyenek. A tervezés során fel kell mérni a föld alatti közművezetékeket, műtárgyakat. A nyomvonalat úgy kell megválasztani, hogy a távvezeték építési költsége alacsony legyen.

A tervezés során a közműkezelőkkel egyeztetés szükséges, valamint létesítési engedélyt kell beszerezni.  A távvezeték létesítésének nem látunk akadályát.

Az egyik lehetséges nyomvonalat a helyszínrajzon feltüntetettük.

6.	Környezetvédelem:

A bemutatott automatikus tüzelőberendezés környezeti szempontból tanúsított, amely szerint üzemállapotban a kibocsátott légszennyező anyagok átlag koncentráció értékei nem haladják meg a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (Xl.l3.) KöM rendelet határértékeit, így a jelenleg érvényes levegőtisztaság védelmi követelményeknek megfelel.

(Előzőekben ismertetett kazán vizsgálati jegyzőkönyvéből).

7.  Beruházási költségek:

A fűtőmű építés bekerülési költsége :			 	45 000-.eFt.

(300 m2*150 eFt/m2= 45 000 eFt)

Technológia bekerülési költsége :				 88 000- eFt.

( 1,4 MW teljesítményű biomassza kazán, kiszolgáló egységeivel)

Hő távvezeték létesítés költsége :				  69 000-eFt

(545 m vezetékpár építés DN50-DN125 méret között, 46 eFt/m, hő központok kialakítása a fogadási helyeken)

Előkészítés, mérnöki munka , stb:				  15 000-eFt.

Eng, kiviteli tervek							   10 000-eFt

A becsült teljes bekerülési összeg:				227 000-eFt (nettó)

A becsült teljes bekerülési összeg :				283 750-eFt (bruttó)

8.  Pályázati forrás:

A kormányprogram kiemelt jelentőséget biztosít a megújuló energiaforrások pályázati támogatására. A projektre alkalmazható pályázat a KEOP 2009-4.2.B, amely 85 %-os támogatottsággal számol. A pályázat jelenleg átmenetileg fel van függesztve. Feltételezhető, hogy év végén újra érvényben lesz, és a pályázat benyújtható.

9. 	Megtérülési idő:

Egy, a 3B Hungária Kft. megbízásából készült tanulmány adataiból vett energiaárakkal számolva az 1. pontban jelölt intézmények földgáz fogyasztásra ~ 50 MFt-t fizettek ki 2009 évben. A MJ energiára számolva a faapríték tüzelés 70%-al kerül kevesebbe , mint a földgáz.

(Földgáz ára 3,38 Ft/MJ, a faapríték ára 0,99 Ft/MJ. 0,99/3,38= 0,293)

Ezzel az értékkel számolva a tüzelőanyag költsége 15 mFt /év. A karbantartási költség viszont növekedni fog ~6 MFt/év

A várható költség megtakarítás 29 MFt/év

Egyszerűsített megtérülési idő 85%-os támogatást figyelembe véve    ~1,5 év.

(283750*0,15=42562 eFt.	Megtérülés 43/29=1,5)

Természetesen a Megvalósíthatósági tanulmányban a belső megtérülési rátát kell számolni, a 15 éves maradványérték, a karbantartási, üzemeltetési, tüzelőanyag költségek különbözete alapján.

Azonban az egyszerűsített számítások alapján is látható, hogy a beruházással kell foglalkozni.

10.  Megvalósíthatósági tanulmány:

Az előtanulmányból megállapítható, hogy a project megvalósításának műszaki kockázata oly csekély mértékű, hogy indítása indokolt. Első lépésként megvalósítási tanulmányt kell készíttetni.

Minden energetikai pályázat készítésének alapkövetelménye, hogy rendelkezésre álljon a „Megvalósíthatósági tanulmány”.

A tanulmány tartalmi követelményei:

A megvalósíthatósági tanulmányban a projekt kiválasztását, annak indokoltságát, várható eredményeit kell bemutatni és megfelelő számításokkal alátámasztani ( a pályázat követelményei szerint), a következő tartalmi elemek szerint:

- A projektgazda és a projektmenedzsment bemutatása

- A projektgazda  szervezet esélyegyenlőségi megfelelősége

- A szervezet környezeti fenntartható fejlődés elveinek való

megfelelősége

- A projekt célja, indokoltsága: Helyzetelemzés - jelenlegi helyzet,

kiinduló állapot -, a fejlesztés szükségszerűségének bemutatása

A megoldandó probléma, a fejlesztési igény bemutatása

- A beruházás által elérendő célok bemutatása: Milyen célok elérését

teszi lehetővé a beruházás?

- A projekt megvalósításának alátámasztása

- A projekt hosszú távú közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei

- A tervezéshez alapul vett adatok, számítások megfelelősége,

minősége

- A jelenlegi/tervezett energia igények bemutatása

- Változatelemzés kidolgozottsága, megalapozottsága

- Megfelelő változatelemezési szempontrendszer felállítása

- Változatok összehasonlítása, reális változatok azonosítása és

bemutatása.

- A helyszín és a tulajdoni viszonyok bemutatása, a helyszín kiválasztás szempontjai

- A jelenlegi helyzet műszaki leírása

- Jelenlegi energiaellátáshoz kapcsolódó termelés és működés energia és/vagy anyagmérlege

- Jelenlegi termelés működési költségei

- Az energiaigény jellege, mértéke

- A kiválasztott változat indoklása

- Változatelemzés

- A kiválasztott változat részletes bemutatása

- A telepítés bemutatása

- A műszaki tartalom, technológia leírása fő műszaki paraméterek megadásával

- Technológia folyamatábrája, gépspecifikáció, anyag és energia áramok feltüntetésével

- Fő berendezések és jellemzőik

- Építmények, berendezések elrendezésének elő tervi szintű bemutatása

- A projekt tervezésének kiinduló adatai

- A fejlesztés eredményeképpen elért megújuló energia alapú energia-termelés növekedése illeszkedés az akciótervhez

- A projekt megvalósítása – beruházás - során keletkező hulladékra

vonatkozóan annak bemutatása, hogy milyen típusú hulladék (EWC

kód) és mekkora mennyiségben keletkezik. A keletkezett hulladék

milyen módon kerül tárolásra valamint kinek kerül átadásra és milyen

célból: hasznosítás/kezelés/ártalmatlanítás, stb.

Biomassza felhasználás és biogáz technológia esetében az

üzemeltetésre vonatkozóan is be kell mutatni a hulladékkezelést.

- Üzemeltetési koncepció megfelelősége (szakmai koncepció, jogi

megfelelőség) és az üzemeltetésre vonatkozó kockázatkezelési

stratégia értékelése (pl.: alapanyag ellátás kockázata )

- A kiválasztott változat megvalósításának pénzügyi és műszaki ütemterve

- A tervezett ütemezés bemutatása,

- A közbeszerzési terv bemutatása (ha közbeszerzés köteles a projekt)

- A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése

- Pénzügyi elemzés

- A projekt pénzügyi mutatói, Belső Megtérülési Ráta

- A megítélhető támogatási összeg meghatározása

- Kockázatelemzés

Megállapítható, hogy  a kidolgozása rendkívül munkaigényes, cca. 90 munkanapot vehet igénybe. A pályázat újraindításának időpontjára kész anyaggal kell rendelkezünk, hogy eséllyel pályázzunk.

Ezért szükséges a Megvalósulási Tanulmány készítését indítani.

A tanulmány készítőjével szembeni szakmai minimális követelmények :

- Kamarai tagság ( Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara)

- Rendelkezzen legalább az  ENt-Sz - Épületek energetikai tanúsítása szakértő     - teljes körű, energetikai auditori  jogosultsággal

- Rendelkezzen szakmai legalább az utóbbi három évben készített referenciával

A tanulmány kidolgozása közben a készítő szakmai egyeztetést folytasson  a Projektgazdával (Megrendelővel).

Zalaegerszeg, 2011. augusztus 29.

Jagasics János sk.

.

Melléklet:

  - Táblázat intézmények energia igényéről

  - Helyszínrajz

|  |  |  |  | 2009. évi adatok |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Létesítmény |  |  |  | Földgáz |  | Energia | biomassza(12MJ/kg) | szántóföld igény (energiaültetvény hozam 15 t/ha,év) | szükséges teljesítmény η=75% | szükséges teljesítmény η=85% | beépített kazántelje-sítmény |
|  |  |  |  | m3 | Bruttó (Ft) | MJ | t | ha | kW | kW | kW |
| Munkácsy |  |  |  | 91 422 | 13 304 480 | 3 108 348 | 259 | 17,27 | 429 | 488 |  |
| Landorhegyi Székhelyiskola |  |  |  | 72 758 | 9 874 401 | 2 473 772 | 206 | 13,74 | 342 | 389 |  |
| Széchenyi Szakközépiskola |  |  |  | 46 386 | 6 772 568 | 1 577 124 | 131 | 8,76 | 218 | 248 |  |
| Ganz |  |  |  | 46 284 | 7 075 015 | 1 573 656 | 131 | 8,74 | 217 | 247 |  |
| Kovács Károly Tagkollégium "B" |  |  |  | 28 701 | 4 239 528 | 975 834 | 81 | 5,42 | 135 | 153 |  |
| Kovács Károly Tagkollégium "A" |  |  |  | 52 880 | 7 771 431 | 1 797 920 | 150 | 9,99 | 248 | 282 |  |
| Összesen |  |  |  | 338 431 | 49 037 423 | 11 506 654 | 959 | 63,93 | 1590 | 1808 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 1 | erdőből évente 350 t fa H=12 MJ/kg |  |  | 5 600 000 | 467 | 31,11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |
| ÖSSZESEN Munkácsy, Kovácsk"B", Ganz, Landorhegyi |  |  |  | 239 165 |  | 8 131 610 | 678 | 45,18 | 1123 | 1277 |  |
| ÖSSZESEN Munkácsy, Kovácsk"B", "A",Ganz, Landorhegyi |  |  |  | 292 045 |  | 9 929 530 | 827 | 55,16 | 1372 | 1560 |  |
| ÖSSZESEN Munkácsy, Kovácsk"B", "A",Ganz, Landorhegyi,Széchenyi |  |  |  | 338 431 |  | 11 506 654 | 959 | 63,93 | 1590 | 1808 |  |